Nr sprawy ZP.272.30.2023 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania :

„ Modernizacja oświetlenia w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego – część 1”

Lokalizacja obiektu :
1./ Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego, ul. Sucharskiego 2, 09-200 Sierpc
2./ Zespół Szkół Nr 2 w Sierpcu im. Zygmunta Wolskiego, ul. Wiosny Ludów 7, 09-200 Sierpc
3./ Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Armii Krajowej 10, 09-200 Sierpc
4./ Internat przy Technikum w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 8a/1, 09-200 Sierpc

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST :

1./ Wykonanie modernizacji oświetlenia wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego - część 1. zgodnie z przedstawioną powyżej lokalizacją.

 Modernizacja ma polegać na:

        Wymianie opraw fluorescencyjnych oświetleniowych na oprawy oświetlenia energooszczędne LED - polegającej na demontażu istniejących opraw jak również montażu nowych opraw energooszczędnych w liczbie i rozmieszczeniu zgodnym z opracowanym przez Zamawiającego wykazem Załączników do Opisu Przedmiotu Zamówienia od Nr 1 do Nr 4. - lamp do wymiany w wytypowanych szkolnych jednostkach, w
łącznej ilości -845 szt :

I./ Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego w Sierpcu / LO /.
Liczba opraw sufitowych wyszczególnionych do demontażu i montażu - 358 szt. w tym :

1./ Wymiana opraw fluorescencyjnych oświetleniowych na energooszczędne LED w
     pomieszczeniach / zgodnie z nazewnictwem w wykazie Załącznik Nr 1 takich jak:
     sale lekcyjne, sale komputerowe, pracownie, sala chemiczna, biblioteka, czytelnia, korytarze, hol główny, klatki schodowe, świetlica, szatnie, gabinet pielęgniarki, dyżurka,wiatrołap wejście,-
- liczba opraw sufitowych do demontażu i montażu - 325 szt.

2./ Wymiana opraw fluorescencyjnych oświetleniowych na energooszczędne LED w
     pomieszczeniach : łazienkach, prysznicach, WC , wejścia pod prysznic, -

   - liczba opraw sufitowych do demontażu i montażu - 5 szt.

3./ Demontaż i montaż nowych opraw wiszących w Hali Sportowej odbywać się może tylko i wyłącznie z ruchomego rusztowania, przeprowadzony przez uprawnionych pracowników elektryków z aktualnymi badaniami wysokościowymi. Po zainstalowaniu nowych opraw należy powtórnie zainstalować zabezpieczającą siatkę, poniżej płaszczyzny nowych lamp LED.

- liczba oprawy w Hali Sportowej – Gimnastycznej do demontażu i montażu – 28 szt.

Wymagania dotyczące realizacji modernizacji w LO:

Hala Sportowa – Zamawiający ustala zgodnie z wykazem (Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia), że w hali sportowej zostaną zainstalowane n/w lampy LED, które należy zamontować jako wiszące w tych samych miejscach z których zdemontowano istniejące. Prace prowadzić bezpiecznie wg obowiązujących przepisów z podnośnika nożycowego.

I./3.a/ Ilość lamp wiszących – 28 sztuk
- Oprawa oświetleniowa LED posiadająca rozsył światła DI – bezpośredni.
- Element układu optycznego- klosz z tworzywa przezroczystego.
- Lampy typu High-Bay.
- Materiał obudowy – aluminium odlewane ciśnieniowo .
- Kolor czarny.
- Stopień ochrony (IP) – IP 65.
- Odporność udarowa – IK 10.
- Wskaźnik oddawania barw – CRI -80.
- Temperatura barw – 4 000 K.
- Klasa ochronności – I.
- Skuteczność świetlna oprawy na poziomie – 130 [ lm/w].
- Kąt rozsyłu 120[0C].
- Moc oprawy od 180 do 200 [W].
- Żywotność diod LED > 70000 h.
- Strumień świetlny oprawy nie niższy niż – 24000 [lm].
- Średnica zewnętrzna około - 400 mm-500 mm.
- Czas pracy diod LED około – 60 000 h.
- Tolerancja chromatyczności światła emitowanego przez LED opisana jest elipsą MacAdama – SDCM3.
- Wymiary oprawy około - średnica F-400mm -410 mm, H wysokość 180 mm -190 mm.
- Współczynnik efektywności po upływie 5 lat nie może być niższy niż 70-80%.

Oprawy energooszczędne LED przewidziane wg wykazu (Załącznik nr 1) do zamontowania w pomieszczeniach wyszczególnionych w pkt I/1 tj.:

   I./3.b/ Ilość lamp sufitowych - 90 sztuk

- Klasyczna, kloszowa oprawa wewnętrzna do oświetlenia ogólnego.
- Oprawa oświetleniowa LED posiadająca rozsył światła DI – bezpośredni.
- Podział światła – średnio strumieniowy.
- Montaż nastropowy.
- Odporność udarowa – IK08.
- Klasa ochronności – I.
- Rodzaj osprzętu – zasilacz.
- Napięcie zmienne – 220-240V.
- Wskaźnik oddawania barwy CRI – 80.
- Żywotność diod LED > 70000 h.
- Raster/Odbłyśnik.
- Stopień ochrony [IP) – IP 40.
- Strumień świetlny oprawy nie niższy niż – 3700 [lm].
- Gwarancja producenta nie krótsza niż - 3 lat ( 36 m-cy).
- Temperatura barwy światła – 4000 K.
- Wymiary OPRAWY – długość 1000mm ± 80mm, szerokość160mm±20mm, wysokość 80mm± 20mm oprawa prostokątna w proporcji 6/1( długość do szerokości).
- Zasilacz - posiada wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe oraz termiczne.
- Skuteczność świetlna na poziomie- 140lm/W.
- Moc oprawy- od 19W do 26 W.
- Współczynnik efektywności po upływie 5 lat nie może być niższy niż 70-80%.

I./3.c/ Ilość lamp sufitowych – 4 sztuki
- Klasyczna, kloszowa oprawa wewnętrzna do oświetlenia ogólnego.
- Oprawa oświetleniowa LED posiadająca rozsył światła DI – bezpośredni.
- Podział światła – średnio strumieniowy.
- Podstawa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym.
- Klosz półprzezroczysty z tworzywa sztucznego.
- Montaż nastropowy.
- Odporność udarowa – IK08.
- Klasa ochronności – I.
- Rodzaj osprzętu – zasilacz.
- Napięcie zmienne – 220-240V.
- Wskaźnik oddawania barwy CRI – 80.
- Żywotność diod LED > 70000 h.
- Raster/Klosz OPAL.
- Stopień ochrony [IP) – IP 44.
- Strumień świetlny oprawy nie niższy niż – 3700 [lm].
- Gwarancja producenta nie krótsza niż - 3 lat ( 36 m-cy).
- Temperatura barwy światła – 4000 K.
- Moc oprawy- od 19W do 26 W .
- Wymiary OPRAWY – długość 1000 mm ± 80 mm, szerokość 160 mm ± 20 mm, wysokość 80 mm ± 20mm.
- Zasilacz - posiada wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe oraz termiczne.
- Skuteczność świetlna na poziomie- 140lm/W.
- Współczynnik efektywności po upływie 5 lat nie może być niższy niż 70-80%.
  I./3.d/ Ilość lamp sufitowych – 196 sztuk
- Oprawa oświetleniowa LED posiadająca rozsył światła DI – bezpośredni.
- Podstawa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym.
- Skuteczność świetlna oprawy 120 lm/W.
- Strumień świetlny oprawy – 3400 lm.
- Temperatura barwy – 4000 K.
- Stopień ochrony IP – 20.
- Wskaźnik oddawania barwy CRI – 80.
- Żywotność diod LED > 70000 h.
- Wymiary OPRAWY – długość od 640mm ± 20mm, szerokość 223 mm ± 10, wysokość 50 mm±10.
- Elementem układu optycznego jest - Raster paraboliczny PAR wykonany z aluminium.
- Zasilacz - posiada wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe oraz termiczne.
- Moc oprawy- od 19W do 27 W.
- Podział światła – średnio strumieniowy.
- Tolerancja chromatyczności światła emitowanego przez LED opisana jest elipsą MacAdama – SDCM3.
- Gwarancja producenta nie krótsza niż - 3 lat ( 36 m-cy).
- Współczynnik efektywności po upływie 5 lat nie może być niższy niż 70-80%.
  I./3.e/ Ilość lamp sufitowych – 6 sztuk
- Oprawa oświetleniowa LED posiadająca rozsył światła DI – bezpośredni.
- Podział światła – średnio strumieniowy.
- Elementem układu optycznego jest - Raster paraboliczny PAR wykonany z aluminium.
- Moc oprawy – od 40W do 55W.
- Strumień świetlny – 6900lm.
- Efektywność świetlna 130 lm/W.
- Temperatura barwy- 4000K.
- Barwa światła – naturalna biała.
- Rodzaj źródła światła – diody LED 5600.
- Rodzaj osprzętu – zasilacz.
- Rodzaj montażu – natynkowy.
- Stopień ochrony - IP20.
- Klasa ochrony – I.
- Tolerancja chromatyczności światła emitowanego przez LED opisana jest elipsą MacAdama – SDCM3.
- Żywotność diod LED > 70000 h.
- Wskaźnik oddawania barwy CRI – 80.
- Zasilacz - posiada wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe oraz termiczne.
- Wymiary oprawy – długość 1100 mm±80mm/szerokość 200 mm±30mm/wysokość 50 mm±10mm.
- Gwarancja producenta nie krótsza niż - 3 lat ( 36 m-cy).
- Współczynnik efektywności po upływie 5 lat nie może być niższy niż 70-80%.

I./3.f/ Ilość lamp sufitowych – 15 sztuk
- Oprawa oświetleniowa LED posiadająca rozsył światła DI – bezpośredni.
- Obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym. Klosz mleczny OPAL, raster paraboliczny
- Rodzaj osprzętu – zasilacz.
- Zasilacz - posiada wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe oraz termiczne.
- Podział światła – średnio strumieniowy.
- Stopień ochrony – IP 54.
- Klasa ochrony – I.
- Barwa światła – naturalna biała.
- Wskaźnik oddawania barwy – ICR80.
- Żywotność diod LED - ≥ 70000 h.
- Podział światła – szeroko strumieniowy.
- OPRAWA kwadratowa o wymiarach- długość 600 mm x szerokość 600 mm x wysokość 60 mm.
- Strumień świetlny oprawy – 390lm.
- Skuteczność świetlna oprawy 1300 lm/W.
- Temperatura barwy światła – 4000K.
- Rodzaj montażu – natynkowy.
- Moc oprawy- od 19W do 30W.
- Gwarancja producenta nie krótsza niż - 3 lat ( 36 m-cy).
- Współczynnik efektywności po upływie 5 lat nie może być niższy niż 70-80%.
  I./3.g/ Ilość lamp sufitowych – 5 sztuk
- Oprawa oświetleniowa LED posiadająca rozsył światła DI – bezpośredni.
- Oprawa okrągła biała, podstawa i klosz z białego poliwęglanu PC ze stabilizacją UV chroniąca przed żółknięciem.
- Montaż – nastropowy , naścienny.
- Stopień ochrony – IP 66.
- Rodzaj osprzętu – zasilacz.
- Liczba źródeł światła – 1.
- Odporność mechaniczna – IK10.
- Klasa ochronności – I.
- Barwa światła – biała.
- Wskaźnik oddawania barw – CRI 80.
- Tolerancja chromatyczności światła emitowanego przez LED opisana jest elipsą MacAdama – SDCM3Zasilacz - posiada wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe.
- Podział światła – szeroko strumieniowy.
- Żywotność diod LED > 70000 h.
- Strumień światła nie niższy niż – 3100 lm.
- Skuteczność świetlna oprawy – 120lm/W.
- Temperatura barwy światła – 4000K.
- Zasilacz - posiada wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe oraz termiczne.
- Moc oprawy -od 19W do 25W.
- Raster/Przesłona OPAL
- Kolor klosza/pokrywa - biały
- Wymiary OPRAWY: średnica F- 400 mm±20mm , wysokość 110 mm±20mm.
- Gwarancja producenta nie krótsza niż - 3 lat ( 36 m-cy).
- Współczynnik efektywności po upływie 5 lat nie może być niższy niż 70-80%.
  I./3.h/ Ilość lamp sufitowych w kształcie geometrycznym kwadratu LED– 14 sztuk
- Oprawa oświetleniowa geometryczna kwadratowa LED posiadająca rozsył światła DI – bezpośredni.
- Stopień ochrony – IP20.
- Klasa ochronności – I.
- Certyfikat bezpieczeństwa – CE.
- Barwa światła – biała.
- Wskaźnik oddawania barw – CRI 80.
- Żywotność diod LED - > 70000 h.
- Strumień świetlny oprawy – 3700 lm.
- Skuteczność świetlna oprawy – 110 lm/W.
- Barwa światła – biała.
- Temperatura barwy światła – 4000 K.
- Moc oprawy- od 19W do 35W.
- Zasilacz - posiada wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe oraz termiczne.
- OPRAWA o wymiarach – wysokość oprawy 60mm±8mm, szerokość oprawy 620mm±60mm, długość 620mm±60mm, wymiar wewnętrzny około od 550mm±30mm.
- Gwarancja producenta nie krótsza niż - 3 lat ( 36 m-cy).
- Współczynnik efektywności po upływie 5 lat nie może być niższy niż 70-80%.

II./ Zespół Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego 09-200 Sierpc.

Liczba opraw sufitowych wyszczególnionych do demontażu i montażu - 226 szt. w tym :

1./ Wymiana opraw fluorescencyjnych oświetleniowych na energooszczędne LED w
pomieszczeniach : hol główny, wejście, świetlica, siłownia, korytarze, administracja, zaplecze sali gimnastycznej, szatnia, szatnia damska, szatnia męska, wnęki korytarzy, sale lekcyjne, pokój V-ce Dyrektora, pokój Pani Dyrektor, sekretariat, archiwum, pomieszczenia magazynowe, biblioteka, pomieszczenie na ksero, -

- liczba opraw sufitowych do demontażu i montażu - 194 szt.

 II./1.a/Ilość lamp sufitowych - 68 sztuk

- Klasyczna, kloszowa oprawa wewnętrzna do oświetlenia ogólnego.
- Oprawa oświetleniowa LED posiadająca rozsył światła DI – bezpośredni.
- Podział światła – średnio strumieniowy.
- Podstawa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym.
- Klosz półprzezroczysty z tworzywa sztucznego
- Montaż nastropowy.
- Odporność udarowa – IK08.
- Klasa ochronności – I.
- Rodzaj osprzętu – zasilacz.
- Napięcie zmienne – od 220 do 240V.
- Wskaźnik oddawania barwy CRI – 80.
- Żywotność diod LED > 70000 h.
- Raster/Klosz OPAL
- Stopień ochrony [IP) – IP 40.
- Strumień świetlny oprawy nie niższy niż – 3700 [lm].
- Gwarancja producenta nie krótsza niż - 3 lat ( 36 m-cy).
- Temperatura barwy światła – 4000 K.
- Moc oprawy- od 19W do 26 W
- Wymiary OPRAWY – długość 1000 mm ± 80 mm, szerokość 160 mm ± 20 mm, wysokość 80 mm ± 20mm.
- Zasilacz - posiada wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe oraz termiczne.
- Skuteczność świetlna na poziomie- 140lm/W.
- Współczynnik efektywności po upływie 5 lat nie może być niższy niż 70-80%.
  II./1.b/Ilość lamp sufitowych – 4 sztuki
- Klasyczna, kloszowa oprawa wewnętrzna do oświetlenia ogólnego.
- Oprawa oświetleniowa LED posiadająca rozsył światła DI – bezpośredni.
- Podział światła – średnio strumieniowy.
- Podstawa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym.
- Klosz półprzezroczysty z tworzywa sztucznego .
- Montaż nastropowy.
- Odporność udarowa – IK08.
- Klasa ochronności – I.
- Rodzaj osprzętu – zasilacz.
- Napięcie zmienne – 220-240V.
- Wskaźnik oddawania barwy CRI – 80.
- Żywotność diod LED > 70000 h.
- Raster / Przesłona/Klosz – OPAL.
- Moc oprawy – od 19W do 26 W przy znamionowym napięciu zasilania z zakresu 220...240V.
- Stopień ochrony [IP) – IP 44.
- Strumień świetlny oprawy nie niższy niż – 3700 [lm].
- Gwarancja producenta nie krótsza niż - 3 lat ( 36 m-cy).
- Temperatura barwy światła – 4000 K.
- Wymiary OPRAWY – długość 1000 mm ± 80 mm, szerokość 160 mm ± 20 mm, wysokość 80 mm ± 20mm.
- Zasilacz - posiada wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe oraz termiczne.
- Skuteczność świetlna na poziomie- 140lm/W.
- Współczynnik efektywności po upływie 5 lat nie może być niższy niż 70-80%.
  II./1.c/ Ilość lamp sufitowych – 6 sztuki
- Materiał obudowy – blacha stalowa w kolorze białym.
- Oprawa oświetleniowa LED posiadająca rozsył światła DI – bezpośredni.
- Podział światła – średnio strumieniowy.
- Element układu optycznego – KLOSZ OPAL wykonany z tworzywa sztucznego opalizowanego białego.
- Temperatura barwy – 4000 K.
- Moc oprawy – od 26W do 38W przy znamionowym napięciu zasilania z zakresu 220...240V.
- Zasilacz - posiada wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe oraz termiczne.
- Klasa ochronności – I.
- Strumień świetlny nie niższy niż – 4100lm.
- Skuteczność świetlna – 1000lm/W.
- Żywotność diod LED > 70000 h.
- Wskaźnik oddawania barwy CRI – 80.
- Tolerancja chromatyczności światła emitowanego przez LED opisana jest elipsą MacAdama – SDCM3.
- Stopień ochrony oprawy- IP40.
- Montaż – do sufitu.
- Wymiary OPRAWY – długość 595 mm, szerokość 595 mm, wysokość 80 mm, montowane w podwieszany sufit typu AMSTRONG.
- Gwarancja producenta nie krótsza niż - 3 lat ( 36 m-cy).
- Współczynnik efektywności po upływie 5 lat nie może być niższy niż 70-80%.

II./1.d/ Ilość lamp sufitowych – 102 sztuk
- Oprawa oświetleniowa LED posiadająca rozsył światła DI – bezpośredni.
- Podstawa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym.
- Skuteczność świetlna oprawy 120 lm/W.
- Strumień świetlny oprawy – 3400 lm.
- Temperatura barwy – 4000 K.
- Stopień ochrony IP – 20.
- Wskaźnik oddawania barwy CRI – 80.
- Żywotność diod LED > 70000 h.
- Wymiary OPRAWY – długość od 640mm ± 20mm, szerokość 223 mm ± 10, wysokość 50 mm±10
- Elementem układu optycznego jest - Raster paraboliczny PAR wykonany z aluminium.
- Zasilacz - posiada wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe oraz termiczne.
- Moc oprawy- od 19W do 27 W.
- Podział światła – średnio strumieniowy.
- Tolerancja chromatyczności światła emitowanego przez LED opisana jest elipsą MacAdama – SDCM3.
- Gwarancja producenta nie krótsza niż - 3 lat ( 36 m-cy).
- Współczynnik efektywności po upływie 5 lat nie może być niższy niż 70-80%.
  II./1.e/ Ilość lamp sufitowych – 14 sztuk
- Oprawa oświetleniowa LED posiadająca rozsył światła DI – bezpośredni.
- Oprawa okrągła biała, podstawa i klosz z białego poliwęglanu PC ze stabilizacją UV chroniąca przed żółknięciem.
- Montaż – nastropowy , naścienny.
- Stopień ochrony – IP 66.
- Rodzaj osprzętu – zasilacz.
- Liczba źródeł światła – 1.
- Odporność mechaniczna – IK10.
- Klasa ochronności – I.
- Barwa światła – biała.
- Wskaźnik oddawania barw – CRI 80.
- Tolerancja chromatyczności światła emitowanego przez LED opisana jest elipsą MacAdama – SDCM3Zasilacz - posiada wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe.
- Podział światła – szeroko strumieniowy.
- Żywotność diod LED > 70000 h.
- Strumień światła nie niższy niż – 3100 lm.
- Skuteczność świetlna oprawy – 120lm/W.
- Temperatura barwy światła – 4000K.
- Zasilacz - posiada wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe oraz termiczne.
- Moc oprawy – od 19W do 25W.
- Raster/Przesłona OPAL
- Kolor klosza/pokrywa - biały
- Wymiary OPRAWY: średnica F- 400 mm±20mm , wysokość 110 mm±20mm.
- Gwarancja producenta nie krótsza niż - 3 lat ( 36 m-cy).
- Współczynnik efektywności po upływie 5 lat nie może być niższy niż 70-80%.

2./ Wymiana opraw fluorescencyjnych oświetleniowych na energooszczędne LED w
     pomieszczeniach : łazienki damskie parter i piętro , łazienki męskie parter i piętro,
     pomieszczenie na sklepik, WC , socjal, kuchnia, piwnica, pod schodami, zaplecze -

- liczba opraw sufitowych do demontażu i montażu - 26 szt.

II./2.a/ Ilość lamp sufitowych - 11 sztuk

- Klasyczna, kloszowa oprawa wewnętrzna do oświetlenia ogólnego.
- Oprawa oświetleniowa LED posiadająca rozsył światła DI – bezpośredni.
- Podział światła – średnio strumieniowy.
- Montaż nastropowy.
- Odporność udarowa – IK08.
- Klasa ochronności – I.
- Rodzaj osprzętu – zasilacz.
- Napięcie zmienne – 220-240V.
- Wskaźnik oddawania barwy CRI – 80.
- Żywotność diod LED > 70000 h.
- Raster/Odbłyśnik
- Stopień ochrony [IP) – IP 40.
- Strumień świetlny oprawy nie niższy niż – 3700 [lm].
- Gwarancja producenta nie krótsza niż - 3 lat ( 36 m-cy).
- Temperatura barwy światła – 4000 K.
- Wymiary OPRAWY – długość 1000mm ± 80mm, szerokość160mm±20mm, wysokość 80mm± 20mm oprawa prostokątna w proporcji 6/1( długość do szerokości)
- Zasilacz - posiada wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe oraz termiczne.
- Skuteczność świetlna na poziomie- 140lm/W.
- Moc oprawy- od 19W do 26 W
- Współczynnik efektywności po upływie 5 lat nie może być niższy niż 70-80%.

II./2.b/ Ilość lamp sufitowych – 8 sztuk
- Oprawa oświetleniowa LED posiadająca rozsył światła DI – bezpośredni.
- Oprawa okrągła biała, podstawa i klosz z białego poliwęglanu PC ze stabilizacją UV chroniąca przed żółknięciem.
- Montaż – nastropowy , naścienny.
- Stopień ochrony – IP 66.
- Rodzaj osprzętu – zasilacz.
- Liczba źródeł światła – 1.
- Odporność mechaniczna – IK10.
- Klasa ochronności – I.
- Barwa światła – biała.
- Wskaźnik oddawania barw – CRI 80.
- Tolerancja chromatyczności światła emitowanego przez LED opisana jest elipsą MacAdama – SDCM3Zasilacz - posiada wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe.
- Podział światła – szeroko strumieniowy.
- Żywotność diod LED > 70000 h.
- Strumień światła nie niższy niż – 3100 lm.
- Skuteczność świetlna oprawy – 120lm/W.
- Temperatura barwy światła – 4000K.
- Zasilacz - posiada wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe oraz termiczne.
- Moc oprawy – od 19W do 25W.
- Raster/Przesłona OPAL
- Kolor klosza/pokrywa - biały
- Wymiary OPRAWY: średnica F- 400 mm±20mm , wysokość 110 mm±20mm.
- Gwarancja producenta nie krótsza niż - 3 lat ( 36 m-cy).
- Współczynnik efektywności po upływie 5 lat nie może być niższy niż 70-80%.

II./2.c/Ilość lamp sufitowych – 7 sztuk
- Oprawa oświetleniowa LED posiadająca rozsył światła DI – bezpośredni.
- Materiał obudowy – tworzywo sztuczne kolorze szarym.
- Materiał klosza – tworzywo sztuczne opalizowane.
- Temperatura barwy światła – 4000K.
- Moc OPRAWY – od 19W do 24W przy znamionowym napięciu zasilania z zakresu 220...240V.
- Zasilacz - posiada wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe oraz termiczne.
- Klasa ochronności – I.
- Strumień świetlny – 4100lm.
- Skuteczność świetlna – 170lm/W.
- Żywotność diod LED > 70000 h.
- Wskaźnik oddawania barw – CRI 80.
- Tolerancja chromatyczności światła emitowanego przez LED opisana jest elipsą MacAdama – SDCM3.
- Stopień ochrony – IP 66.
- Wymiary OPRAWY – długość 1160 mm±15mm, szerokość 90 mm±8, wysokość 80 mm±10mm.
- Gwarancja producenta nie krótsza niż - 3 lat ( 36 m-cy).
- Współczynnik efektywności po upływie 5 lat nie może być niższy niż 70-80%.

3./ Demontaż i montaż nowych opraw wiszących odbywać się może tylko i wyłącznie z ruchomego rusztowania, przeprowadzony przez uprawnionych pracowników elektryków z aktualnymi badaniami wysokościowymi. Po zainstalowaniu nowych opraw należy powtórnie zainstalować zabezpieczającą siatkę,poniżej płaszczyzny nowych lamp LED.

- liczba opraw wiszących w Sali Gimnastycznej do demontażu i montażu - 6 szt.

II./3.a/ Ilość lamp wiszacych 6 sztuk
Oprawa oświetleniowa LED posiadająca rozsył światła DI – bezpośredni.
- Korpus wykonany z profilu aluminiowego w kolorze czarnym.
- Szyba hartowana w kolorze szarym.
- Zasilacz ON/OFF.
- Zasilacz - posiada wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe oraz termiczne.
- Klasa ochronności – I.
- Tolerancja chromatyczności światła emitowanego przez LED opisana jest elipsą MacAdama – SDCM3.
- Temperatura barwy- 4000K.
- Strumień świetlny oprawy – 27000lm.
- Odbłyśnik aluminiowy o wysokim połysku i kącie rozsyłu - 50 0.
- Moc OPRAWY- od 190W-200W przy znamionowym napięciu zasilania z zakresu 220...240V.
- Wskaźnik oddawania barw – CRI 80.
- Liczba źródeł światła – 7.
- Stopień ochrony – IP 66.
- Odporność udarowa – IK10.
- Podział światła – średnio strumieniowy.
- Żywotność diod LED > 70000 h.
- Skuteczność świetlna oprawy – 140lm/W.
- Raster/przesłona – SH.
- Wymiary OPRAWY – długość 830 mm±20mm, szerokość 130mm±20mm, wysokość 110 mm±10mm.
- Gwarancja producenta nie krótsza niż - 3 lat ( 36 m-cy).
- Siatka 7x - kolor Czarny.
- Uchwyt 7x– komplet czarny.
- Współczynnik efektywności po upływie 5 lat nie może być niższy niż 70-80%.

III./ Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu, 09 – 200 Sierpc, ul. Armii Krajowej 10.

Liczba opraw wiszących wyszczególnionych do demontażu i montażu – 169 szt.

 1./ Wymiana opraw fluorescencyjnych oświetleniowych na energooszczędne LED w
 pomieszczeniach w Szkolnych Warsztatach: diagnostyka, naprawa pojazdów1 i 2, dział obróbki, montaż konstrukcji 1 i 2, krajalnia, ślusarnia , stolarnia, duża stolarnia, wymagać będzie specjalistycznego podejścia do demontażu i montażu powyższych opraw aktualnie zawieszanych na specjalnych ściągach wykonanych ze stalowych prętów.

III./1.a/ Ilość lamp sufitowych – 169 sztuk
- Oprawa oświetleniowa LED posiadająca rozsył światła DI – bezpośredni.
- Materiał obudowy – tworzywo sztuczne kolorze szarym.
- Materiał klosza – tworzywo sztuczne opalizowane.
- Temperatura barwy światła – 4000K.
- Moc OPRAWY – od 19W do 24W przy znamionowym napięciu zasilania z zakresu 220 - 240V.
- Zasilacz - posiada wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe oraz termiczne.
- Klasa ochronności – I.
- Strumień świetlny – 4100lm.
- Skuteczność świetlna – 170lm/W.
- Żywotność diod LED > 70000 h.
- Wskaźnik oddawania barw – CRI 80.
- Tolerancja chromatyczności światła emitowanego przez LED opisana jest elipsą MacAdama – SDCM3.
- Stopień ochrony – IP 66.
- Wymiary OPRAWY – długość 1160 mm±15mm, szerokość 90 mm±8, wysokość 80 mm±10mm.
- Gwarancja producenta nie krótsza niż - 3 lat ( 36 m-cy).
- Współczynnik efektywności po upływie 5 lat nie może być niższy niż 70-80%.

IV./ Internat przy Technikumu w Zespole Szkół Nr 1 09-200 Sierpc, ul. Armii Krajowej 8.

Liczba opraw sufitowych wyszczególnionych do demontażu i montażu – 92 szt.

1./ Wymiana opraw fluorescencyjnych oświetleniowych na energooszczędne LED w obiekcie Internat w pomieszczeniach: pokoje – 60 szt., pokój kierownika, pokój wychowawcy, hol/ długi korytarz, korytarz, korytarz 2,

- liczba opraw sufitowych do demontażu i montażu – 86 szt.

IV./1.a/Ilość lamp sufitowych - 24 sztuki

- Klasyczna, kloszowa oprawa wewnętrzna do oświetlenia ogólnego.
- Oprawa oświetleniowa LED posiadająca rozsył światła DI – bezpośredni.
- Podział światła – średnio strumieniowy.
- Montaż nastropowy.
- Odporność udarowa – IK08.
- Klasa ochronności – I.
- Rodzaj osprzętu – zasilacz.
- Napięcie zmienne – 220-240V.
- Wskaźnik oddawania barwy CRI – 80.
- Żywotność diod LED > 70000 h.
- Raster/Odbłyśnik
- Stopień ochrony [IP) – IP 40.
- Strumień świetlny oprawy nie niższy niż – 3700 [lm].
- Gwarancja producenta nie krótsza niż - 3 lat ( 36 m-cy).
- Temperatura barwy światła – 4000 K.
- Wymiary OPRAWY – długość 1000mm ± 80mm, szerokość160mm±20mm, wysokość 80mm± 20mm oprawa prostokątna w proporcji 6/1( długość do szerokości)
- Zasilacz - posiada wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe oraz termiczne.
- Skuteczność świetlna na poziomie- 140lm/W.
- Moc oprawy- od 19W do 26 W.
- Współczynnik efektywności po upływie 5 lat nie może być niższy niż 70-80%.
IV./1.b/ ilość lamp sufitowych – 59 sztuk
- Oprawa oświetleniowa LED posiadająca rozsył światła DI – bezpośredni.
- Oprawa okrągła biała, podstawa i klosz z białego poliwęglanu PC ze stabilizacją UV chroniąca przed żółknięciem.
- Montaż – nastropowy , naścienny.
- Stopień ochrony – IP 60.
- Rodzaj osprzętu – zasilacz.
- Liczba źródeł światła – 1.
- Odporność mechaniczna – IK10.
- Klasa ochronności – I.
- Barwa światła – biała.
- Wskaźnik oddawania barw – CRI 80.
- Tolerancja chromatyczności światła emitowanego przez LED opisana jest elipsą MacAdama – SDCM3Zasilacz - posiada wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe.
- Podział światła – szeroko strumieniowy.
- Żywotność diod LED > 70000 h.
- Strumień światła nie niższy niż – 3100 lm.
- Skuteczność świetlna oprawy – 120lm/W.
- Temperatura barwy światła – 4000K.
- Zasilacz - posiada wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe oraz termiczne.
- Moc oprawy – od 19W do 25W.
- Raster/Przesłona OPAL
- Kolor klosza/pokrywa - biały
- Wymiary OPRAWY: średnica F- 400 mm±20mm , wysokość 110 mm±20mm.
- Gwarancja producenta nie krótsza niż - 3 lat ( 36 m-cy).
- Współczynnik efektywności po upływie 5 lat nie może być niższy niż 70-80%.
  IV./1.c/ Ilość lamp sufitowych – 1 sztuka
- Oprawa oświetleniowa LED posiadająca rozsył światła DI – bezpośredni.
- Podstawa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym.
- Skuteczność świetlna oprawy 120 lm/W.
- Strumień świetlny oprawy – 3400 lm.
- Temperatura barwy – 4000 K.
- Stopień ochrony IP – 20.
- Wskaźnik oddawania barwy CRI – 80.
- Żywotność diod LED > 70000 h.
- Wymiary OPRAWY – długość od 640mm ± 20mm, szerokość 223 mm ± 10, wysokość 50 mm±10
- Elementem układu optycznego jest - Raster paraboliczny PAR wykonany z aluminium.
- Zasilacz - posiada wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe oraz termiczne.
- Moc oprawy- od 19W do 27 W.
- Podział światła – średnio strumieniowy.
- Tolerancja chromatyczności światła emitowanego przez LED opisana jest elipsą MacAdama – SDCM3.
- Gwarancja producenta nie krótsza niż - 3 lat ( 36 m-cy).
- Współczynnik efektywności po upływie 5 lat nie może być niższy niż 70-80%.
  IV./1.d/Ilość lamp sufitowych – 2 sztuki
- Oprawa oświetleniowa LED posiadająca rozsył światła DI – bezpośredni.
- Obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym. Klosz mleczny OPAL, raster paraboliczny
- Rodzaj osprzętu – zasilacz.
- Zasilacz - posiada wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe oraz termiczne.
- Podział światła – średnio strumieniowy.
- Stopień ochrony – IP 54.
- Klasa ochrony – I.
- Barwa światła – naturalna biała.
- Wskaźnik oddawania barwy – ICR80.
- Żywotność diod LED - ≥ 70000 h.
- Podział światła – szeroko strumieniowy.
- OPRAWA kwadratowa o wymiarach- długość 600 mm x szerokość 600 mm x wysokość 60 mm.
- Strumień świetlny oprawy – 3900lm.
- Skuteczność świetlna oprawy 1300 lm/W.
- Temperatura barwy światła – 4000K.
- Rodzaj montażu – natynkowy.
- Moc oprawy- od 19W do 30W.
- Gwarancja producenta nie krótsza niż - 3 lat ( 36 m-cy).
- Współczynnik efektywności po upływie 5 lat nie może być niższy niż 70-80%.

2./ Wymiana opraw fluorescencyjnych oświetleniowych na energooszczędne LED w

       pomieszczeniach : WC Nr 3, WC Nr 14, WC NR 25,

    - liczba opraw sufitowych do demontażu i montażu – 6 szt.
      Dokładna lokalizacja opraw oświetleniowych zostanie wskazana podczas wizji lokalnej w
      obiektach.

 IV./2.a/Ilość lamp sufitowych - 2 sztuki

- Klasyczna, kloszowa oprawa wewnętrzna do oświetlenia ogólnego.
- Oprawa oświetleniowa LED posiadająca rozsył światła DI – bezpośredni.
- Podział światła – średnio strumieniowy.
- Montaż nastropowy.
- Odporność udarowa – IK08.
- Klasa ochronności – I.
- Rodzaj osprzętu – zasilacz.
- Napięcie zmienne – 220-240V.
- Wskaźnik oddawania barwy CRI – 80.
- Żywotność diod LED > 70000 h.
- Raster/Odbłyśnik
- Stopień ochrony [IP) – IP 40.
- Strumień świetlny oprawy nie niższy niż – 3700 [lm].
- Gwarancja producenta nie krótsza niż - 3 lat ( 36 m-cy).
- Temperatura barwy światła – 4000 K.
- Wymiary OPRAWY – długość 1000mm ± 80mm, szerokość160mm±20mm, wysokość 80mm± 20mm oprawa prostokątna w proporcji 6/1( długość do szerokości)
- Zasilacz - posiada wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe oraz termiczne.
- Skuteczność świetlna na poziomie- 140lm/W.
- Moc oprawy- od 19W do 26 W.
- Współczynnik efektywności po upływie 5 lat nie może być niższy niż 70-80%.
IV./2.b/ lość lamp sufitowych – 4 sztuk
- Oprawa oświetleniowa LED posiadająca rozsył światła DI – bezpośredni.
- Oprawa okrągła biała, podstawa i klosz z białego poliwęglanu PC ze stabilizacją UV chroniąca przed żółknięciem.
- Montaż – nastropowy , naścienny.
- Stopień ochrony – IP 66..
- Rodzaj osprzętu – zasilacz.
- Liczba źródeł światła – 1.
- Odporność mechaniczna – IK10.
- Klasa ochronności – I.
- Barwa światła – biała.
- Wskaźnik oddawania barw – CRI 80.
- Tolerancja chromatyczności światła emitowanego przez LED opisana jest elipsą MacAdama – SDCM3Zasilacz - posiada wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe.
- Podział światła – szeroko strumieniowy.
- Żywotność diod LED > 70000 h.
- Strumień światła nie niższy niż – 3100 lm.
- Skuteczność świetlna oprawy – 120lm/W.
- Temperatura barwy światła – 4000K.
- Zasilacz - posiada wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe oraz termiczne.
- Moc oprawy – od 19W do 25W.
- Raster/Przesłona OPAL
- Kolor klosza/pokrywa - biały
- Wymiary OPRAWY: średnica F- 400 mm±20mm , wysokość 110 mm±20mm.
- Współczynnik efektywności po upływie 5 lat nie może być niższy niż 70-80%..
- Gwarancja producenta nie krótsza niż - 3 lat ( 36 m-cy).

Zakres zadania nie obejmuje wymiany opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

V./ Materiały stosowane podczas wykonywania prac muszą być dopuszczone do powszechnego obrotu i zastosowania branży instalacyjnej elektrycznej, na obszarze Unii Europejskiej, w odpowiednim standardzie oraz zgodnie z wszelkimi obowiązującymi Normami. Wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe, wymagane jest przekazanie odpowiednich dokumentów deklarujących jakość i sprawność min. atestów, kart technologicznych, deklaracji zgodności, certyfikatów, aprobat technicznych.

VI./Zamawiający wymaga, aby wszelkie prace związane z wykonaniem prac wchodzących w zakres niniejszego zadania były realizowane bez zakłócenia poprawnej pracy szkoły lub jednostki oświatowej. Wykonawca sporządzi harmonogram wykonywania prac, po odbyciu wizji lokalnej. Przewidywany termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy do dnia 23.11.2023 roku. Każdorazowe wejście Wykonawcy na obiekt wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego.

VII./ Do zadań Wykonawcy należeć będzie:
1. Przygotowanie powierzchni sufitowej w miejscu zdemontowanej starej oprawy tj. niezbędne wyrównanie powierzchni sufitowej w celu możliwości właściwego zamontowania nowej oprawy.
2. W sytuacji, gdy na zaistnieje konieczność zmiany miejsca montażu opraw oświetleniowych typu LED w stosunku do usytuowania opraw zdemontowanych przedłużenie przewodów należy zrealizować z punktu zdemontowanej oprawy. Połączenie przewodów należy wykonać w sposób trwały.
3. Po zamontowaniu nowej oprawy prace wykończeniowe zostaną wykonane przez Zamawiającego.

VIII./ Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania.

1. Zamawiający w osobie swojego pełnomocnika przekazuje Wykonawcy pomieszczenia w poszczególnych placówkach.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:
- utrzymanie pomieszczeń szkolnych we właściwym stanie,
- bezpieczeństwo robót, i ppoż,
- przestrzeganie zasad ochrony środowiska,
- zabezpieczenie materiałów (opraw ) i sprzętu na terenie placówki w której wykonuje modernizację.
IX./Po zakończeniu robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację	powykonawczą, obejmującą:

1. Protokoły wykonanych elektrycznych pomiarów w zakresie pomiaru natężenia oświetlenia w pomieszczeniach, w których zainstalowane zostały nowe oprawy oświetleniowe ( zgodnie z Polską Normą PN-EN-12464-1:2012 Światło i oświetlenie). Pomiary natężenia oświetlenia należy wykonać w punktach wymiany opraw.
2. Protokoły z wykonanych pomiarów natężenia oświetlenia wraz z świadectwami kwalifikacyjnymi osób wykonujących pomiary oraz świadectwami mierników.
3. Wykonanie pomiarów oraz sporządzenie protokołów w zakresie pomiaru rezystancji izolacji na obwodach oświetleniowych zgodnie z obowiązującymi normami.
4. Protokół z utylizacji zdemontowanych opraw oświetleniowych oraz pozostałych elementów sprzętu oświetleniowego.
5. Wykonawca po zakończonych pracach przekaże Zamawiającemu Protokół Końcowy z odbioru prac sporządzonego dla danej placówki oświatowej, sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ . Do Protokołu Końcowego odbioru prac sporządzonego dla danej placówki oświatowej należy załączyć zdjęcia z każdego pomieszczenia wykonane w dwóch etapach:
- przed przystąpieniem do prac,
- po wykonaniu prac.
Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Wykaz rozmieszczenia opraw w Liceum Ogólnokształcące im. mjra H.	Sucharskiego w Sierpcu/LO/.
Załącznik Nr 2 – Wykaz rozmieszczenia opraw w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w	Sierpcu/Ekonomik/.
Załącznik Nr 3 – Wykaz rozmieszczenia opraw w Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu.
Załącznik Nr 4 – Wykaz rozmieszczenia opraw w Internat przy Technikum w Zespole Szkół Nr 1	w Sierpcu/Internat/.